规范组专家：工程结构通用规范答疑

原创 PKPM构力科技 PKPM构力科技 2021-12-21 17:30
▲ 点击上方蓝字，关注PKPM构力科技

第一批工程结构通用规范将于2022年1月1日执行，但是不少工程师对于通用规范仍有有些困惑，构力科技特别邀请规范组专家解答一些设计师们关注的问题。

问题一
《门刚规范》4.1.3规定：对承受荷载水平投影面积大于60m2的刚架构件，屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3kN／m2。

《钢标》3.3.1规定：对支承轻屋面的构件或结构，当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m2时，屋面均布活荷载标准值可取0.3kN／m2。

《工程结构通用规范》4.2.8规定：最小屋面活荷载为0.5kN／m2。《工程结构通用规范》更加严格，能否按其他的规范进行适当放松？

——罗工（中国轻工业广州工程有限公司）

刘工（中石油工程建设有限公司青海分公司）

答：不能放松。
为了照顾整体安全度以及二十年来的发展，取消0.3kN／m2，需要严格执行通用规范的0.5kN／m2。

问题二
《高规》4.2.2和《高钢规》4.2.4规定：对风荷载比较敏感的高层建筑，承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。

新的通用规范系列并未提及风敏感结构的级别风压放大1.1倍，后续是否需要强制执行？

——唐工（珠海市规划设计研究院）

答：仍应执行。
《建筑结构荷载规范》8.1.2规定：对风荷载比较敏感的结构，基本风压的取值应“适当”提高。“适当提高”是具有一定模糊性的说法，不宜纳入作为强制标准的通用规范中，所以通用规范没有延续这一规定。但是，这并不意味着风敏感结构的基本风压就不需要提高了。设计实践中，建议还是根据相关设计规范的要求，在承载力设计时提高风压取值。

问题三
《建筑结构荷载规范》8.4.1和8.4.2以及《钢结构设计标准》5.2.2都规定了考虑风荷载脉动效应的条件，是否所有的结构都要考虑风荷载的脉动风增大效应，如果考虑，其系数都不应小于1.2？

——劳工（海南柏森建筑设计有限公司）

答：需要。
对风荷载来讲，脉动风荷载是客观存在的，所有建筑结构都需要考虑，且系数最低值不能小于1.2。
问题四
《工程结构通用规范》4.6.5-2给出的外围护结构计算的调整系数大于门刚规范给出的系数，能否放松？

——赵工（中电二）

答：不能放松。
通用规范中明确的技术指标，只要列出来都是底线控制要求，不能突破。

问题五
《工程结构通用规范》4.2.6提及考虑覆土影响对消防车进行折减需要可靠资料，能否根据《荷载规范》附录B消防车活荷载考虑覆土厚度影响的折减系数进行折减？

——廖工（武汉正华建筑设计有限公司）

答：可以。
《工程结构通用规范》4.2.6规定：考虑覆土影响对消防车活荷载进行折减时，折减系数应根据可靠资料确定。《建筑结构荷载规范》经过长期工程考验，属于可靠资料范畴，可以按照附录B进行考虑，也可以根据其他可靠方式进行确定。

问题六
加固改造类项目是否需要按照新的通用规范系列进行荷载分项系数的修改，比如恒活修改为1.3恒、1.5活，还是按照分类不同分项系数不同？

——张工（天津天一建设集团有限公司）

答：需要根据情况确定。
全文强制标准体系中，除了《工程结构通用规范》，还有《既有建筑维护与改造通用规范》和《既有建筑鉴定与加固通用规范》（已发布）两本规范。这些通用规范都是需要强制执行的。因此，加固改造类建筑需要同时考虑这3本规范的规定。如果其他两本通用规范规定结构按新建建筑或者按现行标准执行，那么荷载分项系数应该按1.3恒，1.5活执行；如果其他两本通用规范对于既有建筑规定了不同的分项系数取值要求，则不需求按照《工程结构通用规范》的规定执行。

