《防火规范》——微小调整，巨大作用！

搜建筑V站 2022-01-27 10:32
以下文章来源于图图规范 ，作者图图规范

前段时间图图规范发表了一篇关于《建筑设计防火规范》局部修改的文章点击回看，其中有一条：住宅疏散门的最小净宽度由原0.90m调整为0.80m，瞬间有不少人产生了疑问，何为住宅入户门疏散净宽？疏散门最小净宽度为什么从0.9m调整为0.8m？
[image: image1.png]5530 EERFMAT), REMO, KEEERNRERENEARPRENZTH
E, BFIMRLEO0MSEERE/NT 090m0.80m, HMES, RgEENY

BREOMNIGFEERSENT 11om. RABERKT 18m BEEP—DREEHF
ROH AR, FPEERE/NT 1.0m.





1户门及户门净宽度
什么是“户门”？
户门也叫“分户门”、“进户门”、“入户门”，在住宅建筑中，户门是以户为单位，区分室内与室外公共区域的第一道门，常采用国标成品门作为户门。
户门净宽度：
《建筑设计防火规范》5.5.30条：住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定，且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。
2疏散门净宽的计算方式
根据《建筑设计防火规范》征求意见稿、《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南（2020版）》规定如下：
①、对于单扇门，门的净宽度为门扇呈 90°角打开时门框内缘至门表面的水平距离；
[image: image2][image: image3.png]



单开户门疏散净宽计算
②、对于双扇门，为两扇门同时呈 90°角打开时，两扇门相对表面之间的水平距离。
[image: image4.png]



双开户门疏散净宽计算
③、当门扇采用手动门栓固定在门框或地面上时，该门扇的宽度不计入疏散宽度，此时需要保证其他门扇开启后门口的净宽度不小于 0.80m，即从固定门扇的边缘至另一门扇开启 90°后的门内表面的水平距离。
[image: image5.png]ATHTREMIE

T




疏散门的净宽计算
④、门的把手等附件，当凸出门表面小于等于 80mm 时，可以不考虑其对疏散的影响。
我们再来思考下：
影响入户门疏散都有哪些因素？
首先需要了解入户门主要构造，入户门构件主要由门扇、门框、与墙体连接铰链等部分组成，而主要影响入户门疏散净宽度的就是门扇与墙体连接的部分。
根据上述疏散门净宽的计算方式，大致推导如下：
户门（单开门）疏散净宽=墙洞口的净宽尺寸-两边的施工缝-两边门框底板厚-门厚度的1/2
[image: image6][image: image7.jpg]HBRITPEE

(18172

(B
ET4

TR





单开户门疏散净宽计算
户门（双开门）疏散净宽=洞口的净宽尺寸-两边的施工缝-两边门框底板厚-两扇门厚度的1/2
3户门疏散净宽是多少
首先，门洞的大小决定了户门的大小。
《住宅设计规范》第5.8.7条 各部位门洞的最小尺寸应符合表5.8.7的规定。
[image: image8.png]®5.8.7 [TER/ANRT

Lzl
AR
LERESE Y





[image: image9]注：1 表中门洞口高度不包括门上亮子高度，宽度以平开门为准。
2 洞口两侧地面有高低差时，以高地面为起算高度。
根据上面疏散门净宽的计算方式，以门洞最小为1.00m为例，我们可以推算出户门疏散净宽
户门（单开门）疏散净宽=墙洞口的净宽尺寸（1000mm）-两边的施工缝（25mm）-两边门框底板厚（60mm）-门厚度（30mm~60mm）的1/2
[image: image10][image: image11.jpg]885-900

FGET 1

1000

| po-s0

%JO
2.5

TR+

4





单开户门疏散净宽计算
得出结论：
户门（单开门）疏散净宽：885-900mm
从结论中，我们可以看到，当门扇厚度在最小尺寸30mm时才刚刚可以满足规范要求。
而现在大多都是采用防盗门，尺寸更大、门扇更厚，更是无法满足疏散要求。
如，下图为某品牌防盗门参数数据：
[image: image12.png]fahg . BS:

FR: BLHED IZ: fEEIZ

RIS RECHURELF iR BWAEBEBE
B CRM ARSI TH: MEREW T
FEE: #OBEAX IR WAl AL IER





[image: image13.png]28R

Oz

i

14 2050mm i)

O
960mm

1935mm RRIE

60mm SR REENE 55mm

GI@FUE 2150mm

130mm
BINE

y2bu
(EJMRE)

1165mm

130mm
BN

130mm @RIR HRIEEKIE 30mm

(ZRWE)




上图防盗门的疏散净宽（见光宽）也只有830mm，根本满足不了规范要求的900mm。
可以看到目前大部分的住宅入户门都是在“带病”运行，因为它满足不了“疏散门最小净宽度0.9m”的规范要求。
一旦发生火灾，住户提出法律诉讼时，开发商、设计师、户门生产厂家、相关验收单位都有责任。
那到底该怎么办？
3为什么从0.9m调整为0.8m
①、为什么要调整户门疏散净宽？
一般开发商门洞预留的是1m宽，而从由上述户门疏散净宽可以看出，这样做出来的入户门尺寸是不符合规范要求的；要使户门满足900疏散净宽，就不得不调整门洞宽度，而调整后的门洞尺寸也并非整数。
更主要的是门洞的调大是没有必要的，户门的调整意义会更大，我们接着往下看。
②、为什么可以小于0.9m？
先来看《建筑设计防火规范》5.5.21-1条
[image: image14.png]RARY

BRI AER

=" ]

LR

2R

3R

4R

TR

SitmHAQBEAHE AH<10m

0.75

SitEHAOSEASHE AH>10m

1.00





表5.5.21-1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100 人最小疏散净宽度（m/百人）
本条规定了公共建筑每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100 人最小疏散净宽度。
可以看到，即便是人员较多的公共建筑，在楼层较低、火灾系数较低的情况下，每100人最小疏散净宽度低于0.9m都是可以的。
对于住宅建筑，人数相对较少，尤其是户内人数也较少，所以户门疏散净宽可以相对降低一些。
③、为什么不能小于0.8m?
前面说了可以小于0.9m，那么再来说说为什么又规定不能小于0.8m呢？
来看，《无障碍设计规范》3.5.3-3条 门的无障碍设计：平开门、推拉门、折叠门开启后的通行净宽度不应小于800mm，有条件时，不宜小于900mm。
此条规定了门的无障碍净宽度不应小于800mm，考虑到无障碍设计要求，故将疏散门的最小净宽度定为0.80m。
所以，根据美国消防协会《生命安全规范》NFPA 101-2018第7.2.1条的规定，将疏散门的最小净宽度由原0.90m调整为0.80m，以解决当前各类建筑中疏散门设置中存在的设计与实际产品不配套的问题。
这种调整本质上未影响人员的疏散安全和消防救援人员背负装备的进出需要。
结语：此次《建筑设计防火规范》虽为细小调整，但对于开发商、设计师、户门厂家及相关验收部门都起到了很好的保护，作用巨大。

PAGE  
2

