关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水及消火栓系统技术规范》要求的复函


中南建筑设计院股份有限公司：

    经研究，关于贵公司提出的一用一备消防水泵吸水管和出水管的设计问题，意见回复如下：

    请执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014（简称《水消规》）第5.1.13条第1款和第3款的有关规定，附图1的消防水泵吸水管符合要求，附图1的水泵出水的两条输水干管的联通管的阀门设置可靠度偏低，当输水干管的长度较小或不足100m时，该联通管可取消。

    附件：中南建筑设计院股份有限公司关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求函

    抄送：湖北省住房建设厅。

《消防给水及消火栓系统技术规范》规范管理组
中国中元国工程有限公司
2020年12月9日

 

关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求函
中国中元国际工程有限公司《消防给水及消火栓系统技术规范》管理组：

    由我公司承接的某多层公建项目，依据现行规范设有消防水池及消防泵房。消防水池有效容积270立方，消防泵房内设有室内消火栓泵组和自动喷水泵组，其中室内消火栓泵组为两台水泵，一用一备；自动喷水泵组为两台水泵，一用一备。每组消防水泵的每台水泵均单独设吸水管从消防水池吸水槽吸水，详见附图1。

[image: image1.jpg]



    现在实际工程中，部分意见认为这种做法不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条（此条为强条）”一组消防水泵，吸水管不应少于两条，当其中一条损坏或者检修时，其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。”的相关要求，要求消防水泵吸水管之间要加连通管，详见附图2。

[image: image2.jpg]



    本设计认为：当泵组中的一台水泵的吸水管损坏或检修时，启用另一台备用水泵，该吸水管仍能通过全部消防给水设计流量。因此，附图1可以满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定。

    因本条文在具体执行过程中存在争议，特就以上问题函询贵公司《消防给水及消火栓系统技术规范》管理组。附图1是否满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定，恳请予以回复为盼。

中南建筑设计院股份有限公司
2020年12月4日
[image: image3.jpg]DEDER LizER2 5

CHINA IPPR INTERNATIONAL ENGINEERING CO, LTD,

PR BB A PR AR

SR, KT SA TR — A — & B KRR K
Bt A, MBI

WIAT CHPIS KR K RGEARMTE) GB50974-2014 (faiFR

GR35 5.1.13 555 1 5P 3 3KMH HE, WA 1 Ep

KRR E R AER, M 1 /KR K B AR B BB E K
TR E AT RS, 24K T E K BBV 100m B, %8k
JBE AT .

Bt PRI ARSI BE R A R A 7 S T W M AR B R RS GHBISK
B KA R GH A #9ZR R
Wik WAL ERRRT.

s





