防火门之争| 疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门！

原创 石峥嵘 消防资源网 2021-12-09 10:04

石峥嵘：疏散楼梯间直通室外的门（包括直通建筑屋面的门），当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时，可采用满足功能要求的普通门。

参考专题：防火单元-概论！

争议：有观点认为，防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门，需要采用防火门。

本文观点：疏散楼梯间直通室外的门（包括直通建筑屋面的门），当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时，可采用满足功能要求的普通门，不需要使用防火门。

分解如下：

一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因：

疏散楼梯间是建筑内的相对安全区域，是人员安全疏散的竖向通道，也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径，应作为独立的防火单元，以防范建筑内其他区域的火灾危害，防范不同楼层的火灾通过疏散楼梯间蔓延。

二、疏散楼梯间防火分隔措施的类别：

疏散楼梯间作为独立的防火单元，通过防火分隔措施与其他区域进行分隔，使之具备一定防火性能，是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。疏散楼梯间的防火分隔措施，主要包括满足规范要求的防火间距、满足耐极限要求的隔墙（或外墙），以及防火门等。其中，防火间距是最可靠的防火分隔措施。

三、“防火隔墙、防火门等防火分隔措施，对内不对外”的处置原则：

当疏散楼梯间与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时，其外墙没必要再采用防火分隔措施，只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求，并可以采用满足功能要求的普通门、窗。

疏散楼梯间的防火隔墙、防火门等防火分隔措施，主要针对建筑内墙（与建筑内部其他区域的隔墙）及内墙开口，这就是“对内不对外”原则！

四、总结：

依上可知，当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时，其外墙没必要采取其他防火分隔措施，只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求，并可采用满足功能要求的普通门、窗，不需要采用防火门、防火窗。

五、其他：

1、对于采用机械加压送风系统的防烟楼梯间或封闭楼梯间，门、窗等应满足机械加压送风系统的功能要求。

2、疏散楼梯间直通室外的安全出口，须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求，不得采用减少防火间距的处置措施。

3、疏散楼梯间直通屋面的疏散门，应确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求，不宜采用减少防火间距的处置措施；当疏散门作为安全出口时，须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求，不得采用减少防火间距的处置措施。